## 标准项目
2026年＃2机组A修标准项目
一 | 锅炉专业
1 | 本体 | 备注
1.1 | 汽包
1.1.1 | 拆装汽包人孔门、修理结合面，升炉时热紧倒门螺栓（倒门螺栓硬度检查）
1.1.2 | 配合化学检查腐蚀结垢、积盐情况,并取垢样化验，并提供检验报告
1.1.3 | 汽水分离装置拆洗修理，并检查严密性
1.1.4 | 汽包内各孔、加药管、连排管、压力表孔、连通孔等检查清理
1.1.5 | 汽包倾斜度测量，复核中心线
1.1.6 | 汽包内部清理
1.1.7 | 支吊架检查调整，膨胀指示器修理、校正
1.2 | 水冷壁和联箱
1.2.1 | 清扫管子外壁积灰和焦渣，检查管子外壁磨损、胀粗、变形及损伤情况，监控点壁厚测量，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换；（重点对燃烧器、折焰角、吹灰器及喷枪周围水冷壁磨损腐蚀检查）
1.2.2 | 配合化学监督割管取样
1.2.3 | 检查管束及联箱支吊架，拉、挂钩检查，修整
1.2.4 | 膨胀指示器检查、校正 ，面板清理或更换
1.2.5 | 配合省锅检抽查联箱内外壁腐蚀情况(割开手孔封头)
1.2.6 | 割管焊口RT
1.2.7 | 前后墙8米以下水冷壁全部宏观检查、修理
1.3 | 过热器及联箱
1.3.1 | 清扫高过、低过、屏过外壁积灰，检查管道磨损、胀粗、腐蚀、变形等情况,监控点壁厚测量，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换
1.3.2 | 检查修整管束支吊架、管卡、防磨装置等，过热器管束底部与折焰角管道间隙和磨损情况
1.3.3 | 膨胀指示器检查，校正，联箱膨胀指示器缺失按设计修复
1.3.4 | 联箱内部腐蚀结垢情况检查
1.3.5 | 割管焊口RT
1.3.6 | 受热面管道防磨检查(见金属监督清单），磨损超标则更换
1.4 | 省煤器和联箱
1.4.1 | 清除管子外壁积灰，检查管束磨损、胀粗、变形等情况、监控点测厚，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换
1.4.2 | 检查支吊架、管卡及防磨装置，膨胀指示器检查校正
1.4.3 | 联箱支座修理检查，联箱内部腐蚀情况检查
1.4.4 | 配合化学割管取样、检查腐蚀、结垢情况
1.4.5 | 割管焊口RT
1.5 | 减温器
1.5.1 | 支吊架检查、修正
1.5.2 | 减温器套管及喷嘴检查（割管4只），减温器内窥镜检查
1.6 | 空气预热器及尾部烟道
1.6.1 | 清除预热器各处积灰和管子堵灰疏通
1.6.2 | 检查磨损腐蚀情况，更换损坏防磨套管
1.6.3 | 空气预热器、尾部烟、风道、伸缩节密封检查，磨损处修补
1.6.4 | 启动风机,对空预器进行查漏，漏风管子进行封堵
1.6.5 | 水平烟道防爆门膜片更换
1.6.6 | 尾部水平烟道检查、局部修补
1.6.7 | 脱硝进出口烟道磨损检查修补
1.6.8 | 尾部烟、风道及风道支撑检查修补
1.7 | 炉本体孔门、防爆门
1.7.1 | 检查修理炉本体的防爆门及附属装置，保证动作灵活
1.7.2 | 检修炉本体所有人孔门、看火门、打焦孔耐温浇注料完整，密封良好，安全固定部件良好
1.8 | 燃烧设备（含燃尽风火嘴）
1.8.1 | 火嘴更换（四角）
1.8.2 | SOFA风门火嘴检查，损坏修补或更换
1.8.3 | 一次风门密封情况检查
1.8.4 | 油枪清理检查
1.8.5 | 油枪推进器检修，保证动作灵活
1.8.6 | 喷燃器支吊架，检查膨胀指示器检查校正
1.8.7 | 风道及伸缩节检查修理，结合面密封检查、修理
1.8.8 | 各火嘴及周边观察孔耐火泥修补
1.9 | 干渣机
1.9.1 | 轴承检查，加油视情况更换
1.9.2 | 尾部张紧力检查至符合要求10～15mm
1.9.3 | 链排接手安装位置及磨损情况检查
1.9.4 | 输送机尾部、侧面蝶阀通风口积灰清理
1.9.5 | 头部减速机检查、主动滚轮水平度及平行的检查
1.9.6 | 关断门、油泵及控制动力部分检查，关断门行程复查
1.9.7 | 链轮、链排运行隐患检查维修（刮板、轮链、接手等检查磨损严重则更换 ）
1.9.8 | 纠偏导轨检查视情况处理，间隙调整
1.9.9 | 出料皮带减速机对轮垫检查，油质检查视情况添加或更换
2 | 管阀
检修阀门见附件清单
3 | 辅机
3.1 | 引风机
3.1.1 | 检查进口挡板及传动装置
3.1.2 | 叶轮、叶片检查、清灰
3.1.3 | 轴承磨损情况检查，测量各部间隙，必要时更换，轴承箱换油（#46抗磨油）
3.1.4 | 液力偶合器解体检查、修理，油泵键检查 ，对轮检查、找中心
3.1.5 | 冷却器水室清洗，冷却器试压查漏，滤网清理
3.1.6 | 检修风机进、出口烟道、伸缩节、支吊架
3.2 | 送风机
3.2.1 | 检查进口挡板及传动装置
3.2.2 | 检查轴承磨损情况及测量各部间隙，轴承箱换油（#100机油）
3.2.3 | 液力偶合器解体检查、修理，油泵键检查 、对轮检查、找中心
3.2.4 | 冷却器水室清洗，冷却器油室试压查漏，滤网清理
3.3 | 火检冷却风机
3.4.1 | 进口滤网清洗或更换
4 | 制粉系统
4.1 | 磨煤机B大修，A小修
4.1.1 | 磨煤机B进、出口瓦各部间隙测量，轴颈、轴瓦接触情况检查,大罐找水平
4.1.2 | 磨煤机A、B进、出口料斗衬板检查、修理
4.1.3 | 磨煤机B减速机解体检查，测量各部间隙，必要时处理
4.1.4 | 磨煤机B减速机内换热器检查、试压，必要时处理
4.1.5 | 磨煤机A、B大、小牙轮清理、检查、修理，啮合情况及与筒体连接情况检查；小牙轮轴承及轴承座检查，复测间隙、调整。
4.1.6 | 磨煤机A、B筒体衬瓦检查必要时处理
4.1.7 | 磨煤机A、B磨煤机稀油站滤网、冷却器清洗，油箱清理，油泵检修，滤油
4.1.8 | 磨煤机A、B防爆门膜片更换、进口螺旋管检查，视情况更换
4.1.9 | 磨煤机B倒钢球，按要求进行筛选及加装钢球，至正常空载电流。
4.2 | 排粉机
4.2.1 | 检查排粉风机各部磨损情况，清理积粉
4.2.2 | 排粉风机轴承更换，冷却水室清洗
4.2.3 | 叶轮更换
4.2.4 | 防爆门更换膜片
4.2.5 | 液力偶合器大修 ，对轮找中心。
4.2.6 | 冷却器水室清洗，试压查漏
4.3 | 给粉机、粉仓
4.3.1 | 给粉机本体及变速箱解体检修 ，部件损坏更换
4.3.2 | 清理检修给粉机进口闸板阀，保证操作灵活
4.3.3 | 清理粉仓，内部不锈钢衬板检查，视情况更换粉标钢丝绳，防爆门检查
4.3.4 | 检修粉仓防爆门、吸潮门
4.4 | 给煤机
4.4.1 | 给煤皮带B侧更换
4.4.2 | 主滚筒更换，从动滚筒轴承更换 ，各部平行度检查调整
4.4.3 | 给煤机减速箱检查、换油，涡轮磨损则更换
4.4.4 | 清扫机检修，修理
4.4.5 | 导煤槽及落煤口检查、修理
4.5 | 制粉系统非动力设备
4.5.1 | 风粉混合器检查、缩孔检查、修理
4.5.2 | 各冷、热、混合风门检修（根据缺陷情况，消缺）
4.5.3 | 粗、细粉分离器折向挡板检查、修整，保证操作灵活，开度正确
4.5.4 | 粗、细粉分离器及进、出口管至弯头及回粉管磨损检查、修补或更换，防爆门更换，内部杂物清除
4.5.5 | 制粉系统锁气器磨损检查，密封处理，重锤调整
4.5.6 | 木屑分离器解体检修，筛子修补或制作
4.5.7 | 木块分离器解体检修，筛子修补或制作
4.5.8 | 原煤仓、小煤斗检查、检修
5 | 试验
5.1 | 锅炉整体水压试验
5.2 | 空气动力场试验
5.3 | 配合省锅检所进行锅炉内外部检验
6 | 脱硝
6.1 | 入口灰斗、烟道内壁磨损腐蚀检查，积灰清理，导流板磨损检查修补
6.2 | 喷氨格栅喷嘴堵塞检查清理
6.3 | SCR催化剂模块抽样，积灰清理，密封检查
6.4 | 声波吹灰器本体大修
6.5 | 稀释风机大修
6.7 | 溶液系统滤网清理
6.8 | 热解炉检查
6.9 | 喷枪检查
7 | 布袋除尘及出灰
7.1 | 除尘器风量调节阀支撑轴承润滑脂添加
7.2 | 除尘器提升阀锈蚀检查
7.3 | 除尘器壳体、进出烟道检查、修补
7.4 | 仓泵及手动、气动进、出料阀检查
7.5 | 仓泵硫化滤板更换
7.7 | 仓泵进料灰斗磨损检查修补
8 | 脱硫
8.1 | 脱硫塔进口烟道腐蚀检查，杂物清理
8.2 | 脱硫塔体内部玻璃鳞片防腐层检查，损坏则修补
8.3 | 塔体底部积灰清理
8.4 | 循环泵入口、喷头处结垢处理、疏通、内部喷淋管检查，
8.5 | 除雾器检查
8.6 | 搅拌器检查、视状况安排大修
二 | 汽机专业
1 | 主机及其系统（小修标准）
1.1 | 检查盘车装置
1.2 | 汽机键、滑销系统清理、检查、加油
1.3 | 解体检查1#-4#支持轴承.推力轴承
1.5 | 主油箱滤网检查.清理
1.6 | 调速、控制油系统滤网清洗（有缺陷）
1.7 | 润滑油滤网清洗处理
1.8 | 转子进水短管及密封盘根检查，磨损严重则更换
1.9 | 转子进水短管与主轴及密封室找同心度，调整至标准
1.1 | 油系统上的所有阀门法兰、盘根、管接头检查,盘根更换或添加
1.11 | 油净化装置滤芯更换、漏点消除
1.13 | 主油泵检修、消缺（缺陷：与高压油泵切换时，偶发油压瞬间下降现象） | 消缺
1.15 | 自动主汽门解体检修 ，内外表面宏观检查，必要时表面探伤检查 | 消缺
1.16 | 油动机易损件更换（4只）。
2 | 辅机
2.1 | 循泵A、B解体检修
2.2 | 凝结水泵A、B、C添加或更换盘根,进水滤网清洗、出口逆止阀检查
2.3 | 后缸喷水滤网清洗、喷头检查/除盐水补水喷头检查
2.4 | 低加疏水泵A、B小修
2.5 | 射水泵及射水抽汽器A、B大修
2.6 | 内冷水泵A、B大修，内冷水箱清理，水冷器清洗、滤网清洗（4只）、进水浮球阀检查
2.7 | 胶球泵及收球室A、B大修，收球网检查、清理
2.8 | #4(AB)、#5(AB)高压加热器水室检修、管束查漏，缺陷处理
2.9 | #4A、#5A高压加热器拆保温,打磨焊缝(T型),配合定检
2.1 | 汽机冷油器A、B 冷却水侧清洗，查漏，缺陷处理
2.11 | 发电机空冷器A、B、C、D水侧清洗、气侧吹扫、滤网清洗，
2.12 | 凝汽器铜管水侧清洗，汽侧检查，真空系统灌水查漏（灌水高度至排汽接管上法兰以上300-400mm）
2.13 | #1给水泵小对轮齿套检查清理加油
2.14 | #2给泵更换
2.15 | 高加疏水至#2除氧器内部管道检查，水箱冲刷补焊面修理
2.16 | #1、2高压除氧器高加疏水止回门检修或更换
2.17 | #2 除氧器及热水箱揭人孔检查内壁及结垢取样
2.18 | #2除氧器拆保温,焊缝打磨,配合定检
3 | 阀门检修（清单另列）
3.1 | 高加联成阀(A)、出口止回阀(AB)解体检修
三 | 电气专业
1 | #2主变小修
1.1 | 油枕及套管、散热器等本体及附件部分渗油情况检查及消漏处理
1.2 | 油保护装置的检修试验，包括压力释放阀及瓦斯继电器等
1.3 | 测温装置的校验
1.4 | 安全保护装置的检修；
1.5 | 吸湿器硅胶检查，必要时更换
1.6 | 清扫、检查冷却风机控制回路，冷却风机大修；
1.7 | 操作控制箱的检修和试验；
1.8 | 本体及套管清扫
1.9 | 702开关清扫，机构检查、加油。
2.1 | 变压器油色谱分析，根据需要滤油
2 | #2发电机小修
2.1 | 发电机不吊端盖检查
2.1.1 | 检查测温元件（引水管接头等处）有否损坏、断线，测量其绝缘电阻和直流电阻（热工配合测量）。
2.1.2 | 检查并清擦发电机出线套管及出线槽母，检查出线冷却水路。
2.1.3 | 清理出线罩底部台板油污，发现油水混合物应取样分析，查明原因，并予以消除。
2.1.4 | 检查清理集电环及刷架，检查更换电刷，电刷压力调整，滑环通风筒清扫，滤网清理
2.1.5 | 校验发电机有关温度表（热工复测元件）
2.1.6 | 发电机定子反冲洗（运行配合）
2.2 | #2发电机出线
2.2.1 | 发电机出线小室母线、瓷瓶清扫。
2.2.2 | 发电机出线刀闸6702检查，绝缘操作杆擦拭。
2.2.3 | 发电机电容器柜清扫检查。
2.2.4 | 发电机出线压变柜清扫检查。
2.2.5 | 发电机组合导线检查及耐张瓷瓶检查
2.3 | #2发电机冷却系统
2.3.1 | 发电机空冷器小室瓷瓶清扫。
2.3.2 | 清扫冷风室，检查严密情况、消除漏风，检查清扫滤网
2.3.3 | 空冷器小室冷、热风道检查清理、堵漏
2.3.4 | 铁芯冷、热风道检查清理、堵漏
2.3.5 | 检查清理发电机空气冷却器，进行冷却器水压、消除泄漏
3 | #2发电机励磁回路
3.1 | 整流柜检查
3.1.1 | 1、2#整流柜风机电机及其回路检查。
3.1.2 | #1、2#整流柜内铜排母线清洁接头无过热，螺丝紧固，平垫弹簧垫齐全，接触良好。
3.1.3 | #1、2#整流柜内电缆线鼻子无过热，螺丝紧固接触良好，绝缘无老化。
3.1.4 | #1、2#整流柜内刀闸无烧灼痕迹，固定牢固
3.1.5 | #1、2#整流柜内交流开关更换、合分正常，主备励切换柜刀闸、分流器与母线接线正确、固定紧固。
3.1.6 | 灭磁开关检查清扫、过电压保护、起励回路检查
3.1.7 | 励磁回路测量绝缘
3.2 | 励磁变检查
3.2.1 | 励磁变高压侧负荷开关检查，清灰，所有螺丝复紧。
3.2.2 | 励磁变本体清灰，所有螺丝复紧，铜排清洁、检查接头处有无过热，平垫弹簧垫齐全，接触良好。
3.2.3 | 励磁变冷却风扇检查。
3.2.4 | 励磁变温控器校验。
4 | #3厂用电抗器及其回路
4.1 | #3厂用电抗器本体及进出线瓷瓶、CT检查清扫
4.2 | 一次导电部份螺丝紧固检查，电缆引出线检查、螺丝紧固
4.3 | 631、632开关清扫、机构大修，真空包参数测试，控制回路检查、试验、五防功能检查完善
5 | #2机主要辅机电机维护、开关、控制回路检查、调整，清理、加油
5.1 | 主要高压辅机电机
5.1.1 | #2机A、B循泵电机
5.2 | 主要低压辅机电机维护，开关、控制回路检查
5.2.1 | 发电机内冷水泵A、B电机（大修）
5.2.2 | 低加疏水泵A、B电机
5.2.3 | 油泵电机（三台）
5.2.4 | 凝泵A、B、C电机
5.2.5 | 射水泵A、B电机
5.2.6 | 油箱排烟机电机（1台）
5.2.7 | 汽机盘车电机
6 | 预防性试验
6.1 | #2发电机定子绕组绝缘电阻及吸收比及转子绕组绝缘电阻
6.2 | #2发电机励磁变压器试验
6.3 | #2发电机励磁变高压侧电缆试验
6.4 | #3电抗器试验
6.5 | #2机循环水泵A、B电机试验（1：绝缘电阻及吸收比；2：直流电阻）
6.6 | #2机循环水泵A、B开关试验
7 | 继电保护校验
7.1 | #2发变组保护校验
7.2 | #2机励磁调节装置校验
7.3 | #2机快切装置校验
8 | 表计校验
8.1 | 电度表
8.1.1 | #2发电机有功电度表
8.2 | 变送器
8.2.1 | #2发电机定子电压
8.2.2 | #2发电机三相定子电流
8.2.3 | #2发电机转子电压
8.2.4 | #2发电机转子电流
8.2.5 | #2发电机有功、无功
8.2.6 | #2发电机有功功率（1）
8.2.7 | #2发电机有功功率（2）
8.2.8 | #2发电机功率总加
8.2.9 | #2发电机频率
8.2.10 | #2发电机机端电压（AVC)
8.2.11 | 6KV III段电压（AVC）
二 | #2炉设备
1 | #2炉主要辅机电机大修、开关、控制回路检查、调整，清理、加油
1.1 | 主要高压辅机电机
1.1.3 | 排粉机A电机
1.1.4 | 磨煤机A电机
1.2 | 主要低压辅机电机
1.2.4 | 火检冷却风机A、B电机
1.2.5 | 干渣机驱动电机
1.2.6 | 张紧液压站电机
1.2.7 | 液压关断门油站电机
1.2.8 | 高温稀释风机A、B
2 | 脱硫系统主要辅机
2.1 | #2炉除雾器给水增压泵A、B
2.2 | #2炉吸收塔鼓风机A、B
2.3 | #2炉脱硫密封风机A、B
2.4 | #2炉吸收塔循环泵A、B、C
2.5 | #2炉氢氧化镁补充泵A、B
2.6 | #2炉氢氧化镁槽搅拌机
2.7 | #2炉氢氧化镁槽搅拌机
2.8 | #2炉氢氧化镁槽氧化鼓风机A、B
2.9 | #2炉缓冲槽废水输送泵A、B
2.1 | #2炉吸收塔区排放池沉水泵
2.11 | #2炉脱硫工艺水泵
2.12 | #2炉脱硫轴封水泵
2.13 | #2炉氧化镁粉储槽排气风机
2.14 | #2炉氧化镁粉储槽给料机
2.15 | #2炉苛化槽搅拌机
2.16 | #2炉苛化槽氧化镁溶液输送泵
2.17 | #2炉苛化槽排气风机
2.18 | #2炉废水区排放池沉水泵
2.19 | #2炉PAC储槽搅拌机
2.2 | #2炉PAC储槽供给泵A、B
2.21 | #2炉慢混槽搅拌机
2.22 | #2炉沉淀池搅拌机
2.23 | #2炉沉淀池污泥排放泵A、B
2.24 | #2炉吸收塔搅拌机A、B、C
3 | #2炉除尘器
3.1 | 灰斗加热装置及控制部分检查
4 | #2炉脱硝
4.1 | #2炉脱硝加热器及控制柜检查
5 | 预防性试验
5.1 | 避雷器实验
5.1.1 | 110KV正、付母线避雷器
5.1.2 | #1主变中心点避雷器
5.1.3 | 1#主变低压侧避雷器
5.1.4 | #2主变中心点避雷器
5.1.5 | 2#主变低压侧避雷器
5.1.6 | 高备变中心点避雷器
5.2 | 强检项目
5.2.1 | 芳亚线电流互感器强制性检验 | 25年春节方天安排不出人员、平时又未能申请到停电、未做、国网省电力公司计量办公室26年又发了问询函、询问为什么不做（24年就已经到了强检周期）
5.2.2 | 110KV正、付母线电压互感器强制性检验
5.3 | 防雷接地校验
5.4 | #1主变、#2主变、高备变试验（油色谱）
5.5 | #2炉8台高压辅机开关试验
5.6 | #2炉8台高压辅机电机及#1、#2、#4给泵电机试验（1：绝缘电阻及吸收比；2：直流电阻）
5.7 | #2炉8台高压电动机电缆试验
6 | 继电保护校验
6.1 | #1给泵保护校验
6.2 | #4给泵保护校验
6.3 | #2炉脱硫变保护校验
7 | 表计校验
7.1 | 关口电度表切换继电器更换（芳热线、清热线、芳亚线）
四 | 热控专业
1 | 热控锅炉部分
1.1 | 3051变送器校验，仪表管及二次门疏通，消漏
1.1.1 | 给水压力，给水调门前、后压力 计3台
1.1.2 | 给水流量 计2台
1.1.3 | 汽包压力 计2台
1.1.4 | 汽包水位 计3台
1.1.5 | 减温水流量 计4台
1.1.7 | 集汽联箱压力 计4台
1.1.8 | 主蒸汽流量 计2台
1.1.9 | 主蒸汽母管压力 计1台
1.1.10 | 炉膛压力 计3台
1.1.11 | 燃油压力 计2台
1.1.12 | 送风机风量与出口风压A、B 计4台
1.1.13 | 吸风机负压A、B 计2台
1.1.14 | 磨煤机A、B润滑油压 计2台
1.1.15 | 排粉风机出口总风压 （测量筒清理疏通） 计2台
1.1.16 | 风、烟系统压力（测量筒清理疏通） 计22台
1.1.17 | 磨煤机入口负压、进出口差压 （测量筒清理疏通） 计4台
1.1.18 | 粗粉分离器后风压 （测量筒清理疏通） 计2台
1.1.19 | 一次风压微压变送器校验及仪表管、测量筒清扫 计8只
1.2 | 保护与控制用压力开关校验，仪表管及二次门疏通，消漏
1.2.1 | 炉膛压力 计8只
1.2.2 | 燃油压力 计1只
1.2.3 | 磨煤机A、B润滑油压 计4只
1.2.4 | 汽包压力 计1台
1.2.5 | 冷却风机出口母管同炉膛间差压 计2台
1.2.7 | 送引风机A、B进出口压力及差压 计 10台
1.3 | 就地压力表校验及二次门疏通，消漏
1.3.1 | 汽包压力 计2只
1.3.2 | 过热蒸汽集箱压力 计1只
1.3.3 | 送吸风机、点火油系统压力 计19只
1.3.4 | 给水压力和调门后压力 计2只
1.3.5 | 工业电视气压力 计1只
1.3.6 | 排粉风机就地油压表 计2只
1.4 | 测温元件校验、消缺
1.4.1 | 主蒸汽、集汽箱和集箱汽温元件 3支 | 套管探伤
1.4.2 | A、B侧一、二级减温器喷水前、后高过冷段入口汽温 计10支
1.4.3 | 屏过．高过壁温检查 计1２支
1.4.4 | 排粉风机系统温度 计6支
1.4.5 | 送引风机轴承温度 计9支
1.4.6 | A、B磨煤机系统温度 计12支
1.4.7 | 排烟温度元件 计2支
1.4.8 | 给粉仓温度 (套管检查） 计5支
1.4.9 | 给水温度 计1支 | 套管检查
1.4.10 | 汽包壁温 更换 计8支
1.4.11 | 炉膛出口烟气温度 计2支
1.4.12 | 上下级空预器、省煤器入口烟温 计22支
1.4.13 | 燃油温度 计1支
1.4.14 | #1～#4角中二次风温度 计4支
1.4.15 | 排粉风机、送引风机液偶进出口油温表校验 计12只
1.4.16 | 排粉风机、送引风机轴承温度表校验 计12只
1.5 | 汽包电接点水位计电极筒检查，排污冲洗，电极清理更换
1.6 | 炉膛火焰、汽鼓水位、工业电视探头清理检查、调整
1.7 | FSSS系统检修、调整
1.7.1 | 火检探头检查清理，接插件、连接器检查 计12套
1.7.2 | 放大器柜接线端子、电源检查，清灰
1.7.3 | 炉四角点火控制器检查，绝缘、防潮处理，油枪推进器检查及整套试验
1.7.4 | 主燃油快关阀气动部分清洗吹扫，电磁阀整套试验
1.7.5 | 四角燃油阀及吹扫阀检查调试
1.7.6 | 一次风速测量探头及取样管疏通
1.8 | 烟气氧量表A、B探头清扫，检查仪表，整组校验
1.9 | 炉BTG盘二次仪表及排粉风机转速二次表校验 计15只
1.1 | 给煤机、给粉变频器柜控制回路检查、清扫，皮带称检查调整．计2套
1.11 | 自动调节系统电动执行器解体、检查、调试，电动机轴承清洗加油，机械部分消除漏油及加油
1.11.1 | 减温水调门 计4只（不解体）
1.11.2 | 送、引风机液偶、档板 计6只（液偶6只不解体）
1.11.3 | 燃油回油调门 计1只
1.11.4 | 连排调门 计2只
1.11.5 | 主给水调门 计1只（不解体）
1.11.6 | 排粉风机A、B入口总门 计2只
1.11.7 | 一次风门 计8只
1.11.8 | 制粉系统A、B热、温再循环冷风门 计14只
1.11.9 | 二次风门+燃尽风门 计28只（不解体）
1.12 | 电动门电动头电机解体、检查，行程开关，力矩开关，传动机构消除漏油，机械部分检查加油，及控制系统清洁，接线端子不好则更换，检查整体调试
1.12.1 | 集汽集箱出口门及旁路门 计2只
1.12.2 | 向空排汽门 计2只
1.12.3 | #1炉并汽门 计1只
1.12.4 | 主给水调门前后电动门 计2只
1.12.5 | 汽包紧急放水门 计2只
1.12.6 | 减温水电动门 计5只
1.12.7 | 省煤器再循环门 计1只
1.12.8 | 定排系统电动门 计26只
1.12.9 | 进、回油电动门 计2只
2 | #1给水泵系统
2.1 | #1给水泵1151压力变送器校验 计7只
2.2 | #1给水泵压力开关校验 计3只
2.3 | #1给水泵测温元件检查校验 计9只（4只带保护需重点检查）
2.4 | #1给水泵液偶调整门（131FV01）检查并调整
2.5 | #1给水泵电动门检查并调整（131MV03、131MV04）
3 | #2给水泵系统
3.1 | #2给水泵1151压力变送器校验 计5只
3.2 | #1给水泵压力开关校验 计3只
3.3 | #2给水泵测温元件检查校验 计9只
3.4 | #2给水泵电动门检查并调整（231MV01、231MV02）
2 | 热控汽机部分
1.1 | 1151变送器校验，仪表管疏通，消漏
1.1.1 | 汽机进汽、调节级压力 计15只（包含BTG盘显示仪表）
1.1.3 | 各抽汽压力及排汽压力 计10只
1.1.4 | 均压箱、轴封汽压力 计3只
1.1.6 | 循环水出入口水压 计4只
1.1.7 | 循环水泵、射水泵出口压力 计4只
1.1.8 | 抽汽逆止门、疏水门气源压力 计3只
1.1.10 | 发电机定子、转子冷却水流量及压力 计5只
1.1.13 | 发电机内冷水压力 计3只
1.2 | 压力开关校验，仪表管疏通，消漏
1.3 | 测温元件校验、消缺
1.3.2 | 汽缸法兰测温元件 计10支
1.3.3 | 主汽门后、调门A、B后，排汽温度元件 计8支（主汽门后、调门A、B后温度套管需检查）
1.3.4 | 导汽管、主、调门壁温元件 计5支
1.3.5 | 各抽汽、排汽温度元件 计8支 | 套管需检查
1.3.6 | 前汽缸上、下壁，调节级温度 计5支
1.3.7 | 冷油器后油温 计1支
1.3.8 | 高低加水温 计1支
1.3.9 | 凝汽器循环水温、热井温度 计6支
1.3.10 | 发电机空冷器风温、冷却水温度 计9支
1.3.11 | 均压箱、轴封汽温度 计2只
1.3.13 | 发电机冷却水、风系统就地温度表校验 计16只
1.3.14 | 推力瓦温、各轴承回油温度 计10支（引出耐油导线检查）
1.3.15 | 大瓦温度 计4支（引出耐油导线检查）
1.4 | 汽轮机、发电机轴瓦回油双金属温度表 计4只
1.5 | 开机盘转速表、油箱油位、发电机检漏仪仪表校验 计3台
1.6 | TSI监控仪表测量探头及二次仪表校验、现场调试
1.7 | 高加就地电接点筒检查、电极排污更换及报警器校验 、整体试验
1.8 | 机（除氧给水）BTG盘二次仪表校验 计11台
1.9 | 机就地压力表校验 计60只 | 附清单
1.1 | 电动执行器检查，行程开关、阀位变送机构清洗，加油，机械部分检查，执行机构整体调试
1.10.1 | 轴封汽压 计1只
1.10.2 | 3#低加进汽 计2只
1.10.3 | 凝器再循环门 、补水门、鼓泡除氧 计3只
1.11 | 阀门电动头电机解体检查，行程开关、力矩开关、传动机构消除漏油及控制系统清洁，检查调试
1.11.4 | 高加紧急疏水门 计4只
1.11.5 | 低加紧急疏水门 、出水、放水门 计5只
1.11.6 | 凝汽器再循环门、补水门 计3只
1.11.7 | 循泵A/B进出口电动门及联络门 计7只
2 | 其它
2.1 | AST/OPC电磁阀线圈及DDV阀检查、接线端子检查更换
2.2 | 发电机线圈铁芯温度检查
2.3 | 抽汽快关阀控制回路检查、试验
2.4 | 气动疏水门、抽汽逆止门电磁阀线圈检查，控制柜及气源管路消漏
2.5 | DEH系统静态调试
2.8 | DCS、DEH、ETS系统
2.8.1 | DPU控制柜DROP4、5、7、40、42机柜及扩展柜电源卡、CPU卡、网卡、各型I/O卡件检查清灰
2.8.2 | 机柜内电源、冷却风扇、滤网及接线端子清灰，各型插头/座检查、端子紧固
2.8.3 | DPU控制器冗余切换试验,电源模块冗余切换试验
2.8.4 | 网络柜内除尘清灰，网线及各插头/座检查
2.8.5 | I/O通道校验（主重要测量通道）
2.8.6 | 各柜内继电器检查、清灰，柜内封堵
2.8.7 | 操作员站清灰
4 | #2炉布袋除尘
4.1 | 布袋除尘仓室总差压校验 1只
4.2 | 喷吹气源减压过滤器清理，消漏。 1只
5 | #2炉脱硫
5.1 | 吸收塔液位计校验 1只
5.2 | 吸收塔PH计测量系统清洗，电极标定 1套
5.3 | CEMS进出取样探头疏通，仪表标定 2套
5.6 | 泡药系统加热蒸汽执行机构调试 1套
5.7 | 脱硫喷淋阀及Mg(OH)补充阀、吸收塔补水阀检查
6 | #2炉外SCR
6.1 | SCR进出口温度计检查，端子禁锢 4只
6.2 | 热解炉出口温度检查 3只
6.3 | 电加热器本体温度检查 3只
6.4 | 尿素溶液调整阀A/B检查，调试 2只
6.5 | 稀释风机出口流量变送器校验 1只
6.6 | CEMS氮氧表取样疏通，仪表标定 2套

## 非标项目
#2机组A修非标项目
序号 | 项目 | 备注
一 | 锅炉专业
1 | 燃烧器火嘴更换 | 备件的问题
2 | A侧云母水位计更换
3 | #1～#6仓泵内弯管更换
4 | 给煤机A、B主滚筒改造（异动）
二 | 汽机专业
1 | #2机主蒸汽管道支架更换（原材质与图纸不符，共 套）
2 | #2循泵出口母管至#1机联络门机后部管道取消
3 | #2减温减压器减温水电动门更换
4
三 | 电气专业
1 | #2发电机电度表翻转建坏及时间不对处理 | 更换电度表
2 | #2发电机励磁整流柜交流进线刀闸有过热现象（刀头表面处理过、效果不明显、需更换刀闸）

## 锅炉阀门
#2炉系统阀门
序号 | 阀门名称 | 阀门编号 | 阀门型号 | 备注
主蒸汽系统阀门
1 | #2炉向空排汽一次门 | 202MV01 | J961Y-PW545-10V DN100
2 | #2炉向空排汽二次门 | 202MV02 | J961Y-PW545-10V DN100
3 | #2炉汽包安全门 | 202DV03 | PAT-749F DN90/PW54 12V
4 | #2炉集汽联箱安全门 | 202DV04 | PAT-749F DN90/PW54 12V
5 | #2炉主汽门 | 202MV05 | Z962Y-P54 100V DN225
6 | #2炉主汽门旁路二次门 | 202MV06 | J961Y-20 DN20
7 | #2炉并汽门 | 202MV07 | Z961Y P54 10V DN225
8 | #2炉主汽门旁路一次门 | 202HV02 | J61Y P54-170v DN20
9 | #2炉并汽门旁路一次门 | 202HV04 | J61Y P54-170v DN20
10 | #2炉并汽门旁路二次门 | 202HV05 | J61Y P54-170v DN20
11 | #2炉并汽门前疏水门 | 202HV06 | J61Y P54-170v DN32
12 | #2炉炉顶主蒸汽管放空气一次门 | 202HV09 | J61Y P54-170v DN20
13 | #2炉炉顶主蒸汽管放空气一次门 | 202HV10 | J61Y P54-170v DN20
14 | #2炉集汽联反冲洗上水门 | 201HV32 | J61Y-250 DN50
给水减温水系统阀门
1 | #2炉给水总门 | 201MV01 | Z962H-200 DN175
2 | #2炉给水总门后疏水一次门 | 201HV01 | J61Y-320 DN20
3 | #2炉给水总门后疏水二次门 | 201HV02 | J61Y-320 DN20
4 | #2炉给水流量计后空气一次门 | 201HV03 | J61Y-320 DN20
5 | #2炉给水流量计后空气二次门 | 201HV04 | J61Y-320 DN20
6 | #2炉给水调门前电动隔离门前疏水门 | 201HV05 | J61Y-320 DN20
7 | #2炉给水调门前疏水门 | 201HV06 | J61Y-320 DN20
8 | #2炉给水调门后疏水门 | 201HV07 | J61Y-320 DN20
9 | #2炉给水平台疏水总门 | 201HV08 | J61Y-320 DN20
10 | #2炉给水调门前电动隔离门 | 201MV02 | J962Y-250 DN175
11 | #2炉给水调门后电动隔离门 | 201MV03 | J962Y-250 DN175
12 | #2炉给水逆止门 |  | H61H-200 DN175
13 | #2炉给水逆止门前疏水一次门 | 201HV09 | J61Y-200 DN20
14 | #2炉给水逆止门前疏水二次门 | 201HV10 | J61Y-200 DN20
15 | #2炉省煤器进口联箱空气一次门 | 201HV11 | J61Y-250 DN10
16 | #2炉省煤器进口联箱空气二次门 | 201HV12 | J61Y-250 DN10
17 | #2炉省煤器放水一次门 | 201HV14 | J61Y-320 DN50
18 | #2炉省煤器放水二次门 | 201HV15 | J61Y-320 DN50
19 | #2炉省煤器再循环门 | 201MV04 | J961Y -320 DN50
20 | #2炉减温水总门 | 201MV15 | J961Y-250 DN50
21 | #2炉减温水总门后疏水一次门 | 201HV16 | J61Y-200 DN20
22 | #2炉减温水总门后疏水二次门 | 201HV17 | J61Y-200 DN20
23 | #2炉AⅠ减温水隔离门 | 201MV11 | J961-320 DN32
24 | #2炉BⅠ减温水隔离门 | 201MV12 | J961-320 DN32
25 | #2炉AⅡ减温水隔离门 | 201MV13 | J961-320 DN32
26 | #2炉BⅡ减温水隔离门 | 201MV14 | J961-320 DN32
27 | #2炉#1-#4角定排反冲洗门 | 201HV（27-30） | J61Y-320 DN20 | 共4只
31 | #2炉下降管反冲洗门 | 201HV31 | J61Y-250 DN20
32 | #2炉集汽联箱反冲洗门 | 201HV32 | J61Y-250 DN50
上水、排污反冲洗系统阀门
1 | #2炉#1-#4下降管排污门 | 20MV（01-04） | J961Y-320 DN20 | 共4只
5 | #2炉下降管排污分总门 | 20MV05 | J961Y-250 DN50
6 | #2炉1--（1-4）下联箱定排电动门 | 20MV（06-09） | J961Y-320 DN20 | 共4只
10 | #2炉#1角定排分总门 | 20MV10 | J961Y-320 DN20
11 | #2炉2--（1-4）下联箱定排电动门 | 20MV（11-14） | J961Y-320 DN20 | 共4只
15 | #2炉#2角定排分总门 | 20MV15 | J961Y-250 DN20
16 | #2炉3--（1-4）下联箱定排电动门 | 20MV（16-19） | J961H-320 DN20 | 共4只
20 | #2炉#3角定排分总门 | 20MV20 | J961Y-320 DN20
21 | #2炉4--（1-4）下联箱定排电动门 | 20MV（21-24） | J961Y-320 DN20 | 共4只
25 | #2炉#4角定排分总门 | 20MV25 | J961Y-320 DN20
26 | #2炉定排总门 | 20MV26 | 961Y-250 DN100
27 | #2炉紧急放水门Ⅰ | 201MV05 | J961Y-320 DN50
28 | #2炉紧急放水门Ⅱ | 201MV06 | J961Y-320 DN50
31 | #2炉1--（1-4）下联箱定排手动门 | 20HV（01-04） | J61Y-320 DN20 | 共4只
35 | #2炉#1角定排分总门旁路门 | 20HV05 | J61Y-320 DN20
36 | #2炉2--（1-4）下联箱定排手动门 | 20HV（06-09） | J61Y-320 DN20 | 共4只
40 | #2炉#2角定排分总门旁路门 | 20HV10 | J61Y-320 DN20
41 | #2炉3--（1-4）下联箱定排手动门 | 20HV（11-14） | J61Y-320 DN20 | 共4只
45 | #2炉#3角定排分总门旁路门 | 20HV15 | J61Y-320 DN20
46 | #2炉4--（1-4）下联箱定排手动门 | 20HV（16-19） | J61Y-320 DN20 | 共4只
50 | #2炉#4角定排分总门旁路门 | 20HV20 | J61Y-320 DN20
51 | #2炉定排定扩门 | 20HV21 | J61Y-320 DN32
52 | ＃2炉紧急放水门至定扩门 | 20HV22 | J61Y-320 DN20
53 | #2炉定排母管放水一次门 | 20HV23 | J61Y-320 DN20
54 | #2炉定排母管放水二次门 | 20HV24 | J61Y-320 DN20
55 | #2炉连排调门A前手动门 | 20HV25 | J61Y-320 DN20
56 | #2炉连排调门B前手动门 | 20HV26 | J61Y-320 DN20
57 | #2炉连排调门A缩孔旁路门 | 20HV27 | J61Y-320 DN20
58 | #2炉连排调门B缩孔旁路门 | 20HV28 | J61Y-320 DN20
59 | #2炉连排A至定扩门 | 20HV29 | J61Y-320 DN32
60 | #2炉连排B至定扩门 | 20HV30 | J61Y-320 DN32
61 | #2炉连排A至连扩门 | 20HV31 | J61Y-320 DN32
62 | #2炉连排B至连扩门 | 20HV32 | J61Y-320 DN32
63 | #2炉连排A进汽门 | 20HV33
64 | #2炉连排B进汽门 | 20HV34
锅炉疏水系统阀门
1 | #2炉AⅡ减温器疏水一次门 | 250HV01 | J61Y-320 DN20
2 | #2炉AⅡ减温器疏水二次门 | 250HV02 | J61Y-320 DN20
3 | #2炉BⅡ减温器疏水一次门 | 250HV03 | J61Y-320 DN20
4 | #2炉BⅡ减温器疏水二次门 | 250HV04 | J61Y-320 DN20
5 | #2炉集汽联箱疏水一次门 | 250HV05 | J61Y-P54/14V DN20
6 | #2炉集汽联箱疏水二次门 | 250HV06 | J61Y-P54/14V DN20
7 | #2炉A侧包墙管(前）下联箱疏水一次门 | 250HV07 | J61Y-320 DN20
8 | #2炉A侧包墙管（前）下联箱疏水二次门 | 250HV08 | J61Y-320 DN20
9 | #2炉前包墙管出口联箱疏水一次门 | 250HV09 | J61Y-320 DN20
10 | #2炉前包墙管出口联箱疏水二次门 | 250HV10 | J61Y-320 DN20
11 | #2炉A侧包墙管(后）下联箱疏水一次门 | 250HV11 | J61Y-320 DN20
12 | #2炉A侧包墙管（后）下联箱疏水二次门 | 250HV12 | J61Y-320 DN20
13 | #2炉B侧包墙管(前）下联箱疏水一次门 | 250HV13 | J61Y-320 DN20
14 | #2炉B侧包墙管（前）下联箱疏水二次门 | 250HV14 | J61Y-320 DN20
15 | #2炉B侧包墙管(后）下联箱疏水一次门 | 250HV15 | J61Y-320 DN20
16 | #2炉B侧包墙管（后）下联箱疏水二次门 | 250HV16 | J61Y-320 DN20
自用汽阀门
1 | #2炉吹灰用汽手动门 | 211HV01 | J41Y-25 DN150
2 | ＃2炉吹灰用汽电动门 | 211MV01 | J941Y-25 DN150
制粉系统冷、热、混合风门
5 | #2炉磨煤机A再循环风门 | 204CV05
17 | #2炉磨煤机B再循环风门 | 204CV55

## 汽机阀门
#2机主蒸汽系统阀门
序号 | 阀门名称 | 阀门编号 | 阀门型号 | 备注
1 | #1、2机主蒸汽母管隔离门 | 02MV91
2 | #1、2机主蒸汽母管隔离门旁路门A、B | 02HV21、22
3 | #1、2机主蒸汽母管隔离门后疏水门 | 02HV23
4 | 主蒸汽母管至减温减压器总门 | 02MV94
5 | 主蒸汽母管至减温减压器总门后疏水门 | 02HV03
6 | 主蒸汽母管至减温减压器总门旁路门A、B | 02HV01、02
11 | #2机总进汽门A、B | 223MV10、11
12 | ＃2机总进汽门A旁路门A、B | 223HV41、42
13 | ＃2机总进汽门B旁路门A、B | 223HV43、44
#2机本体抽汽和疏水系统阀门
4 | #2机二抽至二抽母管电动门 | 223MV05
13 | ＃2机A、B侧导汽管疏水门 | 223HV18、19
#2机凝水和低加疏水系统阀门
27 | ＃2机＃3、2低加疏水调整器前隔离门 | 226HV43、46
28 | ＃2机＃3、2低加疏水调整器旁路门 | 226HV44、47
29 | ＃2机＃3、2低加疏水调整器汽阀 | 226HV45、48
#2机高加系统阀门
1 | #2机#4高加进水门 | 227MV03
2 | #2机#5高加出水门 | 227MV04
3 | #2机#4高加B进水门 | 227MV31
4 | #2机#5高加B出水门 | 227MV32
10 | ＃2机高加联成阀、逆止阀 | 227HV37、38
11 | ＃2机高加B逆止阀 | 227HV74、75
12 | #2机高加B进水门旁路门A、B | 227HV76、77
20 | #2机高加B出水门旁路门A、B | 227HV92、93
43 | ＃2机＃5、4高加疏水调节器前隔离门 | 227HV54、57
44 | ＃2机＃5、4高加疏水调节器旁路门 | 227HV55、58
45 | ＃2机＃5、4高加疏水调节器汽阀 | 227HV56、59
46 | ＃2机＃5、4高加B疏水调节器前隔离门 | 227HV109、113
47 | ＃2机＃5、4高加B疏水调节器后隔离门 | 227HV110、114
48 | ＃2机＃5、4高加B疏水调节器旁路门 | 227HV111、115
49 | ＃2机＃5、4高加B疏水调节器汽阀 | 227HV112、116
50 | ＃2机高加B疏水总门 | 227HV117
1 | #2机循泵A进口门、凝汽器A侧循环水出口门 | 239MV01、03
2 | #2机循泵A出水门 | 239MV02
3 | #2机循泵B进水门、凝汽器B侧循环水出口门 | 239MV04、06
4 | #2机循泵B出水门 | 239MV05
5 | #2机循泵A、B出水联络门 | 239MV12
6 | #1、2机循泵出水联络门B | 239MV14
7 | ＃2机冷却水滤网排污门 | 239MV20
8 | #2机循泵A、B出口至冷却水滤网门 | 239HV01、81
9 | ＃2机冷却水滤网出水门 | 239HV02
10 | ＃2机冷却水滤网放水门 | 239HV04
11 | ＃2机冷油器进水总门 | 239HV05
12 | ＃2机冷油器回水总门 | 239HV06
13 | ＃2机空冷、冷水器进水总门 | 239HV25
14 | ＃2机空冷、冷水器回水总门 | 239HV46
15 | ＃2机空冷器A-G进、出水门 | 239HV26-41
16 | ＃2机循泵A、B加药门 | 239HV47、48
#2机汽封系统阀门
1 | 二抽母管至＃2机均压箱供汽门 | 234HV06
2 | 汽平衡母管至＃2机均压箱供汽门 | 234HV07
3 | 汽平衡母管至＃2机均压箱供汽门前疏水门 | 234HV08
17 | #2机门杆漏汽至母管门 | 234MV01

## 校验安全门统计
2026年全厂安全门校验清单
序号 | 设备名称 | 安全门型号 | 联接型式/通径 | 动作压力 | 计划校验
一 | 在线校验
1 | #1机二抽至热网管道 | A48SH-40 | 法兰/DN250 | 1.43
2 | #1机二抽至热网管道 | A48SH-40 | 法兰/DN250 | 1.43
3 | #1除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.565
4 | #1除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.6
5 | #1除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.556
6 | #1炉集汽联箱 | PAT-749F DN90 P100V | 焊接DN90 | 10.36
7 | #1炉集汽联箱 | PAT-749F DN90 P100V | 焊接DN90 | 10.59
15 | #2机二抽至热网管道 | A48SH-40 | 法兰/DN250 | 1.6
29 | 低压除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.04
30 | 低压除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.04
31 | 低压除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.04
32 | #2炉汽包 | PAT-7414F DN80 P100V | 焊接/DN80 | 12.2
33 | #2炉集汽联箱 | PAT-749F DN65 P100V | 焊接/DN65 | 10.3
41 | #3减温减压站 | A48Y-25C | 法兰/DN200 | 1.6
44 | 武澄线减压阀 | A48Y-25C | 法兰/DN250 | 1.6
二 | 就地拆校（外协）
8 | #1炉仓泵用储气罐 | A41H-16C | 法兰/DN50 | 0.7
9 | #1炉八米层储气罐 | A27H-16 | 丝口/DN25 | 0.7
10 | ＃1炉脱硝储气罐 | A28H-16 | DN25 | 0.8
11 | #1炉除尘器储气罐 | A27H-10 | DN50 | 0.8
12 | #1炉除尘器喷吹气 | A27H-10 | DN25 | 0.4
13 | #1脱硫储气罐 | A28H-16 | DN32 | 0.8
25 | #2机储气罐 | A41H-16C | 法兰/DN40 | 0.98
34 | #2炉仓泵用储气罐 | A42Y-16C | 法兰/DN50 | 0.7
35 | #2炉八米层储气罐 | A42Y-16C | 法兰/DN50 | 0.7
36 | ＃2炉脱硝储气罐 | A28H-16 | DN25 | 0.8
37 | #2炉除尘器储气罐 | A27H-10 | DN50 | 0.8
38 | #2炉除尘器喷吹气 | A27H-10 | DN25 | 0.4
39 | ＃2炉脱硫用储气罐 | A27W-10 | 丝扣/DN50 | 0.85
40 | ＃2炉脱硫氧化镁输送桶 | A27H-10 | 丝扣/DN25 | 0.55
46 | 空压机出口储气罐 | A48Y-16C | 法兰/DN100 | 0.82
47 | 检修用储气罐 | A42Y-16C | 法兰/DN50 | 0.84
48 | #5-7空压机储气罐 | A28W-16T | 丝扣DN65 | 0.8
53 | #1机油净化装置 | A27H-10 | 丝扣/DN20 | 0.63
54 | 消防水稳压罐 | A27W-16C | 丝口/DN20 | 1.2
61 | #5干燥机吸附筒 | A28H-16C | DN25 | 0.98
62 | #5干燥机吸附筒 | A28H-16C | DN25 | 0.98
63 | #6干燥机吸附筒 | A28H-16C | DN25 | 0.98
64 | #6干燥机吸附筒 | A28H-16C | DN25 | 0.98
65 | 脱水仓储气罐 | A42Y-16C | 法兰/DN50 | 0.7
71 | #2联氨泵 | A21W-16P | 丝口/DN15 | 1.2
72 | #3联氨泵 | A21W-16P | 丝口/DN15 | 1.2
73 | #4联氨泵 | A21W-16P | 丝口/DN15 | 1.2
74 | #1罗茨风机 | A41H-16C | 法兰/DN50 | 0.06
75 | #2罗茨风机 | A41H-16C | 法兰/DN50 | 0.06
76 | 化学#1储气罐 | A41H-16C | 法兰/DN32 | 0.84
77 | 化学#2储气罐 | A27W-16C | 法兰/DN32 | 0.84
78 | 石英砂过滤器储气罐 | A27W-16C | 法兰/DN32 | 0.84
79 | 混床管道 | A41H-16 | 法兰/DN25 | 0.15
80 | 石英砂过滤器反洗气安全阀 | A28W-10T | 丝口/DN40 | 0.23
81 | 制氮系统储气罐A | A27W-10T DN20 | 丝口/DN20 | 0.84
82 | 制氮系统储气罐B | A27W-10T DN20 | 丝口/DN20 | 0.84
83 | 制氮系统储气罐C | A27W-10T DN20 | 丝口/DN20 | 0.84
84 | 制氮系统空压机安全阀 | A28X-16T | 丝口/DN10 | 1
85 | #1炉仓泵(2只） | A21H-16C | 丝口(25) | 0.6
86 | #1炉仓泵(2只） | A21H-16C | 丝口(25) | 0.6
三 | 送检（自行拆装，外送校验）
14 | #2机二抽至热网管道 | A48SH-40 | 法兰/DN250 | 1.6
16 | #2机#1低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.45
17 | #2机#2低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.45
18 | #2机#3低压加热器 | A21F-16C | 丝口/DN25 | 1.45
19 | #2机#2低压加热器 | A48Y-16C | 法兰/DN40 | 0.2
20 | #2机#3低压加热器 | A21F-16C | 法兰/DN25 | 1.08
21 | #2机#4高压加热器A | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 1.87
22 | #2机#5高压加热器A | A48Y-40 | 法兰/DN50 | 3.2
23 | #2机#4高压加热器B | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 1.6
24 | #2机#5高压加热器B | A48Y-40 | 法兰/DN50 | 3
26 | #2除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.565
27 | #2除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.6
28 | #2除氧器 | A48Y-16C | 法兰/DN150 | 0.556
42 | 减温减压站 | 主A49H-40/GA49H-40 | 法兰/DN200/DN25 | 1.6 | 主阀解体清理
43 | 五一线减压阀 | 主A49H-40/GA49H-40 | 法兰/DN200/DN25 | 1.6
45 | 连排扩容器 | A48Y-16C | 法兰/DN100 | 0.63
49 | #1机#2低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.35
50 | #1机#2低压加热器 | A48Y-16C | 法兰/DN50 | 0.22
51 | #1机#4高压加热器 | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 2.1
52 | #1机#5高压加热器 | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 3.4
55 | #2空压机油气桶 | A28W-16T | 丝口/DN40 | 1.2
56 | #3空压机油气桶 | A28H-16 | 丝口/DN32 | 0.85
57 | #4空压机油气桶 | A28H-16 | 丝口/DN32 | 0.85
58 | #5空压机油气桶 | A28X-16T | DN25 | 1.1
59 | #6空压机油气桶 | A28X-16T | DN25 | 1.1
60 | #7空压机油气桶 | A28X-16T | DN32 | 1.1
66 | 卧式燃油炉 | A48Y-16C | 法兰/DN50 | 1.33
67 | 卧式燃油炉 | A48Y-16C | 法兰/DN50 | 1.3
68 | #1磷酸盐加药泵 | A41W-160P | 法兰/DN15 | 13
69 | #2磷酸盐加药泵 | A41W-160P | 法兰/DN15 | 13
70 | #3磷酸盐加药泵 | A41W-160P | 法兰/DN15 | 13
87 | 一抽供热减温减压器 | A48-25 | 法兰DN80 | 1.5