## 标准姓名
2026年#1炉C级检修标准项目
| 锅炉专业部分 | 备注
1 | 本体
1.1 | 汽包
1.1.1 | 汽包双色水位计校水位
1.2 | 水冷壁及集箱
1.2.1 | 水冷壁清灰、清焦。
1.2.2 | 水冷壁磨损、胀粗情况检查
1.2.3 | 水冷壁管径及壁厚定点测量
1.3 | 过热器及集箱
1.3.1 | 过热器管清灰，磨损胀粗情况检查
1.3.2 | 过热器管管径及壁厚定点测量
1.3.3 | 受热面支吊架、管卡检查,调整或更换
1.4 | 省煤器及集箱（含中省）
1.4.1 | 省煤器清灰，有积灰则疏通或清洗
1.4.2 | 省煤器防磨检查、防护板修复
1.4.3 | 省煤器管夹、支吊架检查,管排整形
1.5 | 空气预热器和烟、风道
1.5.1 | 空预器清灰，堵管疏通,密封检查处理
1.5.2 | 空预器漏风检查，漏点封堵
1.6 | 燃烧器与油枪
1.6.1 | 四角主燃烧器焊缝、喷口焦渣和积灰清理,一、二次风喷嘴修补、整形
1.6.2 | 燃烧器角料修补，一次风喷口齿形板，钝体磨损检查并修补
1.6.3 | #1-#4角上、下一次风管弯头处磨损检查视情况挖补或更换
1.6.4 | 油枪清洗,检查调整
1.6.5 | SOFA燃烧器膨胀节外观检查，开度指示检查
1.7 | 其它
1.7.1 | 炉本体防爆门检查，保证灵活,水平烟道防爆门检查更换膜片
1.7.2 | 炉本体水压试验（视情况）
1.7.3 | 锅炉安全门年度校验（每年度一次）
1.7.4 | #1炉减温水管路测厚，重点电动门、调门前后、各弯头测厚
2 | 风机
2.1 | 引风机
2.1.1 | 叶轮磨损检查，进口箱体积灰清理
2.1.2 | 集流器检查，测量调整间隙，泄漏处焊补
2.1.3 | 调节挡板密封检查，并确保操作灵活、校开度
2.1.4 | 风机壳体漏风检查、修补，保温完善
2.1.5 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油油封检查，视情况更换
2.1.6 | 液偶两侧对轮膜片检查视情况更换
2.1.7 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
2.2 | 送风机
2.2.1 | 入口调节挡板密封检查，并确保操作灵活，校开度。
2.2.2 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油，油封检查、视情况更换
2.2.3 | 液偶两侧对轮螺栓弹性胶圈检查视情况更换，油泵抽出检查滚键情况
2.2.4 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
2.2.5 | 送风机B液偶解体（油封漏油），需外送机加工 | 需有机加工协助
2.3 | 排粉风机
2.3.1 | 机壳消漏，防磨板检查
2.3.2 | 防爆门检查或更换膜片
2.3.3 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油，油封检查，视情况更换
2.3.4 | 液偶两侧对轮圈检查视情况更换、油泵抽出检查滚键情况
2.3.5 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
2.3.6 | 液偶解体大修 | 大修时未解体
3 | 灰渣系统
3.1 | 碎渣机机液偶A大修、B轴承检查加油
3.2 | 除尘器
3.2.1 | 除尘器器仓室检查、上箱体盖板有漏风的密封条更换
3.2.2 | 除尘器漏风检查修补（含进出口管、本体，风量调节阀进出口烟道等）
3.2.3 | 灰斗内部清灰、检查、修补
3.2.4 | 提升阀密封检查调整，阀杆、下阀杆压盖清理涂黑铅粉、销子检查
3.2.5 | 喷吹阀膜片老化程度检查视情况处理
3.2.6 | 风量调节阀支撑轴承添加润滑油。
3.3 | 仓泵
3.3.1 | 手动进料阀检查，操作灵活，（阀板抽出清理、打磨至光滑）
3.3.2 | 气动进料阀、出料阀检查，操作灵活，密封圈等有老化现象则更换
3.3.3 | 硫化板更换
3.3.4 | 吹扫阀、平衡阀等检查，磨损、泄漏则更换
3.3.5 | 仓泵进料灰斗磨损检查修补
4 | 制粉系统
4.1 | 磨煤机
4.1.1 | 进、出口斜管防磨衬板检查修补，内部衬板检查
4.1.2 | 大、小传动齿轮清理 并修理毛刺等、检查啮合情况，测量间隙，紧固螺钉检查复紧
4.1.3 | 各轴承检查、测量、调整
4.1.4 | 减速箱齿轮及轴承检查，复测各部间隙
4.1.5 | 稀油站油箱及滤网清理、滤油，油系统消缺、冷油器水侧清理并泵压
4.1.6 | 油泵对轮垫检查视情况更换，油泵进出口管松动检查，所有螺丝复紧
4.2 | 给煤机
4.2.1 | 主、从动轮轴承更换（复核主、从动轮水平、平行度）
4.2.2 | 清扫器括板焊补、链条松紧检查，并加少量机油
4.2.3 | 减速箱齿轮清理、换油，涡轮检查磨损严重则更换
4.2.4 | 给煤机调芯托辊、平行托辊检查，必要时更换
4.3 | 粗粉分离器
4.3.1 | 内部垃圾清理干净，折向挡板检查并校开度
4.3.2 | 内、外锥体磨损情况检查、修补
4.3.3 | 进、出口管道磨损情况检查、修补。
4.3.4 | 防爆门膜片检查视情况更换
4.4 | 细粉分离器
4.4.1 | 清理壁面百叶窗导流器等部位的积粉。
4.4.2 | 磨损情况检查、修补
4.4.3 | 防爆门膜片检查视情况更换
4.5 | 其他
4.5.1 | 木块、木屑分离器清理杂物，焊补格栅，轴承检查加油
4.5.2 | 制粉系统所有锁气器检查，轴承检查加油，调整至动作灵活
4.5.3 | 粉仓清粉, 粉标粉位标尺检查校“0”位，粉仓内部不锈钢衬板检查 | ;
4.5.4 | 粗分回粉管弯头磨损检查修补
4.5.5 | 原煤仓衬板拆除、修补
5 | 管阀
5.1 | 所有阀门盘根压紧螺丝无咬死，盘根压缩量检查，视情况添加或更换
5.2 | 部分安全门送校验
5.3 | 检修阀门见附件清单
6 | 脱硫系统
6.1 | 吸收塔进口烟道、膨胀节检查清理、修补
6.2 | 脱硫吸收塔开人孔，内部清理
6.3 | 吸收塔内部结块清理，防腐层检查、损坏处挖补并防腐
6.4 | 除雾器检查清理冲洗
6.5 | 塔体内喷淋管、喷头、滤网等检查、修整
6.6 | #2炉侧烟囱、烟道内部外观检查
6.7 | 3台循环泵检修、进出口门检查、入口伸缩节检查
6.8 | 脱硫循环泵、工艺水泵、搅拌机等检查、维护
6.9 | 脱硫氧化槽、氢氧化镁储槽、苛化槽、慢混槽、氧化镁粉储槽清理、检查
6.1 | #2炉脱硫氧化槽、缓冲槽、沉淀池、慢混槽防腐检查修补。
7 | 脱硝
7.1 | 脱硝反应器进出口烟道、分隔板、膨胀节等磨损检查修补
7.2 | 催化剂进口积灰清理，磨损检查（必要时取试样活性分析）
7.3 | 热解炉开人口检查，底部弯头开手孔检查，并清理杂物。
7.4 | 脱硝电加热器开底部手孔检查加热芯积灰情况并清理，热电阻探头检查
7.5 | 稀释风机的大修
7.6 | 尿素热解炉喷枪检查清洗 | 测绘数据
7.7 | 声波吹灰器进口滤网清理、膜片检查
7.8 | 喷射泵进口滤网清理
二 | 汽机专业部分
1 | 阀门
1.1 | 所有阀门盘根压紧螺丝无咬死，盘根压缩量情况检查视情况添加或更换
1.2 | 安全阀校验（按当年安全阀校验清单）
1.3 | 检修阀门见附件清单
三 | 电气专业
1 | 高压电机小修、开关、控制回路检查、调整，清理、加油
1.1 | 吸风机A、B电机
1.2 | 送风机A、B电机
1.3 | 排粉机A、B电机
1.4 | 磨煤机A、B电机
2 | 低压电机及控制回路小修
2.1 | 8台给粉机电机
2.2 | A、B磨煤机稀油站#1、2泵电机4台
2.3 | 给煤机A、B电机、清扫电机 共4台
2.4 | 火检冷却风机A、B电机
2.5 | 碎渣机A、B
2.6 | 高温稀释风机A、B
3 | 脱硫系统设备电机及控制回路小修
3.1 | #1炉脱硫塔循环泵A、B
3.2 | #1炉脱硫AFT塔循环泵A、B
3.3 | #1炉脱硫氧化风机A、B、C
3.4 | #1炉脱硫工艺水泵A、B
3.5 | #1炉脱硫塔区地坑泵A、B
3.6 | #1炉脱硫石灰石供浆泵A、B
3.7 | #1炉脱硫石膏浆液排出泵A、B
3.8 | #1炉脱硫滤液泵A、B
3.9 | #1炉脱硫溢流浆液返回泵A、B
3.1 | #1炉脱硫真空泵A、B
3.11 | #1炉脱硫真空皮带机A、B
3.12 | #1炉脱硫冲洗水泵A、B
3.13 | #1炉脱硫塔搅拌器A、B、C
3.14 | #1炉脱硫AFT塔搅拌器A、B
3.15 | #1炉脱硫事故浆液箱搅拌器
3.16 | #1炉脱硫石灰石浆液箱搅拌器
3.17 | #1炉脱硫塔地坑搅拌器
3.18 | #1炉脱硫石膏滤液箱搅拌器
3.19 | 粉仓星型卸料阀A、B
3.2 | 滤布冲洗水泵A、B
3.21 | 事故浆液输送泵
4 | #1炉除尘器
4.1 | 灰斗加热装置及控制部分检查
5 | #2炉脱硝
5.1 | 脱硝加热器及控制柜检查
6 | 预防性试验
6.1 | #1炉脱硫变变压器、开关及高压电缆试验
6.2 | #1炉脱硫备变变压器、开关及高压电缆试验
6.3 | #1炉8台高压电动机试验（1：绝缘电阻及吸收比；2：直流电阻）
7 | 继电保护校验
7.1 | #1炉8台高压电动机保护装置校验
四 | 热控专业部分
1 | 热控锅炉部分
1.1 | 1151变送器校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.1.1 | 集汽联箱压力 4只
1.1.2 | 汽包压力 2只
1.1.3 | 汽包水位 3只
1.1.4 | 炉膛压力 3只
1.1.5 | 给水压力 2只
1.1.6 | 给水流量、减温水流量、主蒸汽流量 8只
1.2 | 压力开关校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.2.1 | 炉膛压力 8只
1.2.2 | 磨煤机油压A、B 4只
1.2.3 | 冷却风与炉膛间差压（联锁风机） 1只
1.2.4 | 送风、引风、排粉机A、B液偶出口压力 6只
1.2.5 | 炉前进油压力 1只
1.3 | 就地压力表校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.3.1 | 汽包压力 2只并校验
1.3.2 | 过热蒸汽压力 1只并校验
1.3.3 | 排粉机A、B就地油压 2只
1.3.4 | 炉前进油压力及四角进油压力 5只
1.3.5 | 炉膛火焰电视压力 1只
1.3.6 | 给水压力 2只
1.4 | 电动门检查、清理、消漏、调整
1.4.1 | 减温水电动门 5只
1.4.2 | 向空排汽门 2只
1.4.3 | 出口蒸汽电动门 2只
1.4.4 | 汽包紧急放水门 2只
1.4.5 | 定排电动门 26只
1.5 | 调节门检查、清理、消漏、调整
1.5.1 | 给水、减温水调门 5只
1.5.2 | A、B制粉系统风门 18只
1.5.3 | 二次风门及燃尽风门 20只+8只
1.5.4 | 送风、引风A、B入口挡板 4只
1.5.5 | 送风、引风、排粉机A、B液偶执行器 6只
1.6 | 送风、引风A、B液偶进回油就地测量、测压系统检修 6套
1.7 | 送吸排转速探头检查、安装距离复测 6只
1.8 | 四角油枪及点火系统检修（角阀位置及行程开关，油枪行程及行程开关点火箱，点火枪及就地控制箱）
1.8.1 | 火检系统检查、控制柜清灰（光纤探头清洗、光电转换器接插件检查、电缆及接地检查、冗余电源切换试验）
1.9 | 烟气氧量表检查、吹扫，清理探头，标定
1.1 | 锅炉火焰电视探头清扫检查及调整
1.11 | 主燃油电磁阀滤油器及气动控制气路清洗，电磁阀试验
1.12 | 温度系统
1.12.1 | 喷水减温器前后温度校验，不合格者更换 10只
1.12.2 | 主蒸汽温度校验，不合格者更换 4只
1.12.3 | 粉仓温度校验，不合格者更换 5只
1.12.4 | A/B侧排烟温度校验 2只
1.12.5 | 磨煤机A/B出口温度校验 2只
1.13 | 锅炉大联锁
2 | 热控汽机部分
3 | DCS、DEH系统
3.1 | DPU控制柜DROP1、2、3、6、41机柜及扩展柜电源卡、CPU卡、网卡、各型I/O卡件检查清灰
3.2 | 机柜内电源、冷却风扇、滤网及接线端子清灰，各型插头/座检查、端子紧固
3.3 | DPU控制器冗余切换试验,电源模块冗余切换试验
3.4 | I/O通道校验（主重要测量通道）
3.5 | 各柜内继电器检查、清灰，柜内封堵检查
3.6 | 操作员站清灰
4 | #1布袋除尘
4.1 | 布袋除尘仓室总差压校验 1只
4.2 | 喷吹气源减压过滤器清理，消漏。 1只
5 | #1脱硫
5.1 | 吸收塔液位计校验 3只
5.2 | 吸收塔PH计测量系统清洗，电极标定 2套
5.3 | CEMS进出取样探头疏通，仪表标定 2套
6 | #1炉外SCR
6.1 | SCR进出口温度计检查，端子禁锢 4只
6.2 | 热解炉出口温度检查 3只
6.3 | 电加热器本体温度检查 3只
6.4 | 尿素溶液调整阀A/B检查，调试 2只
6.5 | CEMS氮氧表取样疏通，仪表标定 2套
7 | 热控公用部分
1 | 除氧给水部分
1.1 | 压力开关校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.2 | 就地压力表校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.3 | 电动门检查、清理、消漏、调整
1.4 | 温度系统
2 | 减温减压器及热网部分
2.2 | 电动头检查、清理、消漏、调整验
2.2.1 | 减温减压器进出口电动门 4只
2.2.2 | 热网母管电动门 4只
2.2.3 | 崔桥，横林，横山。武澄五一电动门 14只
2.3 | 调节门检查、清理、消漏、加油、调整
2.3.1 | 减温减压器减压，减温水调整门 4只
2.3.2 | 崔桥，横山，五一减压阀调门 3只
2.4 | 温度系统校验
2.4.1 | 减温减压器出口温度 2只
2.4.2 | 崔桥，横山、武澄五一、横林供热温度 5只

## 封面
常州亚太热电有限公司
2026年#1机组C修项目
编 制：
审 核：
批 准：
2024-10-24

## 非标项目
2026年#1机组C修非标项目
序号 | 项目 | 备注
一 | 汽机专业
除盐水加氨系统恢复
二 | 锅炉专业
疏水扩容器水封堵
5 | 干出灰管道部分更换（含弯头等）
三 | 电气部分
四 | 热控部分

## Sheet1
#1机组C修阀门清册
序号 | 阀门名称 | 阀门型号 | 备注
1 | #5高加出口电动门内漏 | Z962H-200 DN225
2 | #1#2炉给水热母管隔离门内漏 | Z962H-200 DN225
3 | #1机冷却水滤网出口门 | D371X-10 DN400
4 | 汽机蓄热水箱进汽调整门前隔离门内漏 | Z41H-25 DN150
5 | #1机冷油器B冷却水进水门无法操作 | D371X-10 DN125
#1炉主蒸汽系统阀门
序号 | 阀门名称 | 阀门型号 | 备注
1 | #1炉向空排汽一次门 | J961Y-PW545-10V DN100
2 | #1炉向空排汽二次门 | J961Y-PW545-10V DN100
5 | #1炉主汽门 | Z962Y-P54 10V DN225
6 | #1炉主汽门旁路二次门 | J961Y-20 DN20
7 | #1炉并汽门 | Z961Y P54 10V DN225
8 | #1炉主汽门旁路一次门 | J61Y-170v DN20
9 | #1炉并汽门旁路一次门 | J61Y-170v DN20
10 | #1炉并汽门旁路二次门 | J61Y-170v DN20
11 | #1炉并汽门前疏水门 | J61Y-170v DN32
#1炉给水、减温水系统阀门
24 | #1炉AⅠ减温水隔离门 | J961Y-320 DN32
25 | #1炉BⅠ减温水隔离门 | J961Y-320 DN32
26 | #1炉AⅡ减温水隔离门 | J961Y-320 DN32
27 | #1炉BⅡ减温水隔离门 | J961Y-320 DN32
#1炉上水、排污、反冲洗系统
1 | #1炉#1下降管排污门 | J961-320 DN20
2 | #1炉#2下降管排污门 | J961-320 DN20
3 | #1炉#3下降管排污门 | J961-320 DN20
4 | #1炉#4下降管排污门 | J961-320 DN20
5 | #1炉下降管排污分总门 | J961Y-250 DN50
6 | #1炉1--1下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
7 | #1炉1--2下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
8 | #1炉1--3下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
9 | #1炉1--4下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
10 | #1炉#1角定排分总门 | J961Y-320 DN20
11 | #1炉2--1下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
12 | #1炉2--2下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
13 | #1炉2--3下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
14 | #1炉2--4下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
15 | #1炉#2角定排分总门 | J961Y-320 DN20
16 | #1炉3--1下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
17 | #1炉3--2下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
18 | #1炉3--3下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
19 | #1炉3--4下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
20 | #1炉#3角定排分总门 | J961Y-320 DN20
21 | #1炉4--1下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
22 | #1炉4--2下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
23 | #1炉4--3下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
24 | #1炉4--4下联箱定排电动门 | J961Y-320 DN20
25 | #1炉#4角定排分总门 | J961Y-320 DN20
26 | #1炉定排总门 | J961Y-250 DN100
27 | #1炉紧急放水门Ⅰ | J961H-320 DN50
28 | #1炉紧急放水门Ⅱ | J961H-320 DN50
29 | #1炉1--1下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
30 | #1炉1--2下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
31 | #1炉1--3下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
32 | #1炉1--4下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
33 | #1炉#1角定排分总门旁路门 | J61Y-320 DN20
34 | #1炉2--1下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
35 | #1炉2--2下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
36 | #1炉2--3下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
37 | #1炉2--4下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
38 | #1炉#2角定排分总门旁路门 | J61Y-320 DN20
39 | #1炉3--1下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
40 | #1炉3--2下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
41 | #1炉3--3下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
42 | #1炉3--4下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
43 | #1炉#3角定排分总门旁路门 | J61Y-320 DN20
44 | #1炉4--1下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
45 | #1炉4--2下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
46 | #1炉4--3下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
47 | #1炉4--4下联箱定排手动门 | J61Y-320 DN20
48 | #1炉#4角定排分总门旁路门 | J61Y-320 DN20
#1炉自用汽系统阀门
1 | #1炉吹灰用汽手动门 | J41Y-25 DN150
2 | #1炉吹灰用汽电动门 | J941Y-25 DN150
Note on A8: zjb: 完善阀门型号